安徽省特殊教育中专学校燃气报警系统更换项目需求清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	工业仪表*可燃气体报警控制器
	KB100
	8套
	标准配置

	2
	工业仪表*点型可燃气体探测器
	GTY_CXE
	1套
	隔爆型

	3
	探测器信号电缆
	国标线缆
	一项
	线管、信号线缆、防爆穿线盒、控制器电源线等

	4
	调试服务费
	
	一项
	

	备注：1.以上报价含规费、税费，人工费、安装费、安全措施费等一切费。

2.服务内容：保证厨房燃气使用安全达到国家燃气报警监测及控制条件，燃气报警设备在质保期内保证通过第三方安全监测校准，人为因素除外，免费质保期为壹年。所投产品保证燃气公司认可，并能通过燃气公司检验。


项目预算：2.24万元。

具体参数见附件。
附件：货物主要技术参数质量及服务要求

一、主要技术参数及要求：
1、可燃气体控制器、探测器均为获得国家防爆电气合格证及强制性认证之合格产品，探测器传感器应为催化燃烧式。
2、燃气探测器“灵敏度”可调，探测器应能满足根据不同监测环境对报警限值进行调节的基本性能，报警控制器须按国家消防法规要求配备备用电池，具备液晶显示。
一、技术参数：
1.1探测器

技术参数：
检测对象：可燃气体（甲烷、丙烷）
检测量程：3~100%LEL
检测原理：催化燃烧式
报警设定值：低限报警设定值为20%、高限报警设定值为50%
检测精度：≤±3%F.S
采用方式：自由扩散式
响应时间：≤20s
额定电压：DC24V±6V
功耗：≤1.5W
输出方式：总线型；消防总线四线制
传感器寿命：催化燃烧式3年
主体材料：金属
操作方式：红外遥控
防爆标志：Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃
防护等级：IP66
使用环境：温度（-40~+70）℃，湿度≤95%RH（无凝露）
1.2控制器

技术参数：
输出供电电压：DC24V±6V 
备用电池：DC24V±3V 可充电铅酸电池

继电器触点容量：≤5A

探测器输出电源：电压27V±3V、保护电流≤2.5A
配套探测器型号：VXE、CXE系列探测器
数字上传通道：1路（RS485），协议支持MODBUS、奥瑞纳
防护等级：IP54
防爆等级：不防爆
适配设备：采用四总线通讯的点型可燃气体探测器及配套外空设备
主电源：AC220V±30V  50Hz±5Hz
功耗：≤20W
显示方式：点阵液晶屏和状态指示灯
报警方式：声、光报警

工作温度：（0~40）℃
工作湿度：≤95%RH
安装方式：壁挂式

产品重量：≤5KG
二、质量要求
   1、产品须满足GB15322.1-2019《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》和GB16808 -2008 《可燃气体报警控制器》的相关要求。
2、产品必须是未曾使用过的，能满足本项目技术要求，产品须具有产品责任险。
三、质量保证期
1、在正常使用的条件下，设备运行后质量保证期不低于24个月。
2、在质量保证期内，如发生严重质量问题，招标人有权要求中标人对标的进行退货或更换处理。
3、所投标产品在使用期间，若发生严重质量问题，中标人应保证免费提供备用产品。
七、售后服务要求
1、投标人在合肥应有固定的服务办公场所，配备相应的售后服务人员，公布售后服务电话、、二维码等服务联系方式，确保24小时服务联系渠道畅通。
2、投标人须组织合肥设有售后服务机构，为采购人提供完善的售后维护，每半年一次定期上门对系统设备进行维护检查，确保设备稳定运行。
3、投标人须为本项目承诺免费质量保证期，限编制售后维护方案，提供售后服务专项负责人姓名及联系方式。
 4、具有完善的售后服务机构、人员及服务管理体系和设备维护能力。
